系統設備規範

本工程建置ABC棟高壓配電盤暨UPS盤主動式偵煙系統，廠商因系統特性，需要增加設備，滿足系統功能及設備規範要求時，廠商在此次投標報價，必須包含所需附加設備及軟體之費用，得標後，不得要求辦理追加。

一、火災預警系統：

(一) 設備規範：

1.四管型煙霧偵測分析主機：

(1)須為主動抽氣式，四組(含)以上進氣管口，每一組進氣管均附氣流量偵測器。

(2)	分析光源需為雷射光。

(3)	偵測分析儀最大防護面積2000平方公尺(含)以上，偵測管路總長度最長可達200M，單管最長長度可達100M。

(4)	內附5組(含)以上可自由定義之乾接點警報輸出及專用網路介面。

(5)	四階段可程式警報門檻，警報靈敏度為0.005～20%-m。

(6)	主機須內建過濾網組。

(7)	主機須備有顯示控制面板，控制面板俱備10級(含)以上LED顯示煙霧濃度等級及俱備LED即時故障尋找器或者在現場增加圖控顯示操作界面，可即時識別火災或故障狀態。

(8) 顯示器需俱備系統顯示燈號及操作功能鍵。

(9)	提供至少18,000筆事件記錄。

(10)輸入電壓DC 18～30V。

(11)需通過UL、FM及內政部消防署通案審核認可，並提供廠牌型號認可證明文件，以確保產品穩定性及可靠度。

2.單管型煙霧偵測分析主機

(1)須為主動抽氣式，一組(含)以上進氣管，進氣管均附氣流量偵測器。

(2)	分析光源需為雷射光。

(3)偵測分析儀最大防護面積700平方公尺(含)以上，偵測管路總長度最長可達80M，採用分支管可達2 X 50M。

(4)內附3組(含)以上可自由定義之乾接點警報輸出及專用網路介面。

(5)三階段可程式警報門檻，警報靈敏度為0.005～20%-m。

(6)主機須內建雙段式濾網組。

(7)	主機須備有顯示控制面板，控制面板俱備5個LED狀態指示燈或者在現場增加圖控顯示操作界面，可即時識別火災或故障狀態。

(8)	顯示器需俱備系統顯示燈號及操作功能鍵。

(9)	提供至少12,000筆事件記錄。

(10) 輸入電壓DC 18～30V。

(11)	需通過UL、FM及內政部消防署通案審核認可，並提供廠牌型號認可證明文件，以確保產品穩定性及可靠度。

3.原廠圖控軟體

(1)需採用同一原廠之專用軟體，廠商於保固期內，需無償提供修改及版本更新之服務。

(2)原廠圖控軟體需採用Window程式操作，並需支援Window7(含)以上作業系統。

(3)語言需可支援英文或中文顯示介面。

(4)可即時顯示個別區域之警報及故障訊號。

(5)需能顯示昇位圖及各樓層極早期火警探測系統之平面圖，圖檔需可支援向量圖檔，平面圖可隨意放大縮小，清楚顯示偵測主機及取樣管路配置正確位置，以利值班人員快速判斷火災發生位置。

(6)需能提供即時事件記錄調閱及查詢歷史事件記錄。

(7)需能提供即時煙霧濃度曲線及查詢歷史煙霧濃度曲線。

(8)需能控制、設定、調整任一極早期火警探測系統設備主機。

4.警報閃光喇叭

警報閃光喇叭，需在保護區現場提供閃示及聲響警報。

5.系統專用DC UPS

(1)需含自動穩壓及限電流保護裝置，一次側需提供AC 110/220V切換式輸入端子。

(2)	需附免加水備用電池組，其蓄電量需能提供單一偵測系統(含警示裝置)平時8小時，全載警報時1小時之備用電源。

(3)	面板需提供AC及DC LED電源指示燈。

(4)	該設備須有散熱裝置或散熱孔。

6.取樣偵測管路與支管組

(1)取樣偵測管路材質需為ABS或PVC，其外徑為25mm，內徑為21mm，上述尺寸誤差不得超過5%。

(2)取樣偵測管路須標示空氣流向，為避免與消防管路顏色混淆造成值班人員誤判，取樣偵測管路顏色應使用乳白色，並於偵測取樣管處加貼紅色取樣孔標籤。

(3)取樣支管組其軟管為PU或PE材質，且長度不得超出50CM，內徑不得超過8mm。

(4)末端管塞之開孔不得大於10mm(，其數值須經原廠電腦計算書計算。

空調迴風口之偵測管採明管配置，且直接開孔於主管上，其孔徑不得大於3mm(，與迴風方向須呈20°傾角偵測，且須貼上原廠紅色標籤以便區別。

7.氫氣探測器單元: 範圍: 0~1000ppm或0~100%LEL , 輸出: 4~20mA, 或 RS485

(二) 工程規範：

1.	通則：

本規範書適用於極早期偵煙警報系統(以下簡稱極早期系統)之設計、設備供料、安裝、測試及保固之最低要求，說明發生火警時，藉由此項設備之偵測功能達到偵測火災預警之目的。

2.	安裝條件 :

(1)	本工程範圍包含公共電視A棟、B棟及C棟之變電站高低壓配電盤及UPS主機偵煙防護，A棟電池櫃盤氫氣偵測，並提供施工管路配置圖。

(2)	提供防護區域的警報警示燈、蜂鳴器。

(3)	提供極早期系統原廠顯示及主控面板模組於極早期主機上，以利值班人員及早得知火災發生之狀態。

(4)	提供所有現場的偵測主機固定，配置取樣管路及系統整合連線。

3.	設計說明及要求：

(1)	防護區的空氣流動特性，包括空調主機硬體設備設置對氣流的影響等。

(2)	當地消防法令或參考世界標準，如內政部消防署通案審核認可，NFPA等。

(3)	主機警報靈敏度須依不同的環境而設定，不在此概要內。

(4)	所有取樣管路設計須經極早期系統的管路計算軟體驗證，以確保系統偵測功效。

4.	系統測試及檢驗：本系統完工後由本公司人員就極早期系統偵側功能採模擬方式，使偵測器感應以測驗其性能及控制方式是否合於要求，其驗收測試方式有HOT WIRE TEST及採樣管之END CAP SMOKE TEST，若因環境需求未能使用HOT WIRE TEST則採用SMOKE TEST，其選擇方式由業主決定。

(1)HOT WIRE TEST測試定義：(依據BS6266 A3,A4)於防護區處，以6~12Vdc，15Amp之直流電源連接線徑10/0.1mm (0.078mm2）的1M長PVC被覆導線作過電流負載測試，通電60秒後斷電則偵測主機必須在120秒內反應，並發出警報。

(2)SMOKE TEST測試定義：(依據NFPA72 17.7.3.6.2)採用經UL認證、不殘留、不污染測試環境之Smoker Tester，距每一採樣管之END CAP取樣孔處噴放測試劑1~2秒，系統必須在120秒內觸發警報。

5.	設備安裝說明：

(1)	主機將安裝於容易維修的位置。

(2)	安裝於配電盤盤頂之取樣管路，採用C型鋼及P型夾片固定管路，或採用適當的五金另件固定於全牙螺桿。

(3)	得標廠商須提供本系統之警報輸出介面或乾接點，供消防或環控等系統整合。

(4)	取樣孔依NFPA及原廠之規定貼上紅色註記。

(5)	偵測主機之通信網路具有擴充性，能容納未來的擴充要求。

(6)	取樣管路任何接頭處均須完全密封，以防漏氣現象造成誤判，完成後均先清管才能接上偵測主機。

(7)	配線須依照電工法規第四章之低壓配線法之規定。

6.	驗收：

(1)	驗收時，得標廠商須在各區均實施功能檢測，並提供詳細之驗收測試記錄表，作為驗收必備文件。

(2) 為確保人員、設備安全及確保功能，廠商所供應系統設備。須檢附下列證明文件：

A. 進口證明(進口貨品須檢附代理權狀或總代理授權書及原廠服務零件供應保證書)。

B. 原設備製造商出廠証明。(考量日後維修保養，非原廠設備不予接受)

C. 操作、維護中文手冊。

若文件未符合規定，視為驗收不合格。